## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях 2022 г.
№п/п | Время, дата возникновения | Аварийное отключение | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Время, дата ликвидации | Кол-во потебителей | Время без эл. энергии
1 | 14.25,2022.01.18 | Ф.№4-10 кВ с ПС"Тяговая" | В ТП-158, РУ-10 кВ произощло перекрытие изоляции опорных изоляторов на ПТ-10, отгорел шлейф на проходном изоляторе | 16.10,2022.01.18 | 160 | 1.75
2 | 00.05,2022.01.22 | Ф.№2-10 кВ с ПС"Чернушка" | В ТП-501 повреждение КЛ-10 кВ на участке от опоры №21/3 до ТП-501 | 02.30,2022.01.22 | 86 | 2.416
3 | 13.45,2022.05.07 | Ф.№123-10 кВ с РП-1 | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №4 ввод в ТП-58 со стороны РП-1 | 14.25,2022.05.07 | 110 | 0.666
4 | 14.15,2022.10.10 | Ф.№27-10 кВ с ПС"Чернушка" | В пролёте между опорами №13 и №14 отпайки к ТП-5156, на провода ВЛ-10 кВ упало дерево | 14.51,2022.10.10 | 160 | 0.6
5 | 7.30,2022.11.21 | Ф.№8-10 кВ с ПС"Чернушка" | Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на опоре №48 ввод в ТП-26 | 8.50,2022.11.21 | 300 | 1.333